## 코드설정 (hidden)
보고서 코드 | 명칭
0101010001 | 서버
0101010002 | 네트워크장비
0101010003 | IP전화
0101010004 | 스토리지
0101010005 | 백업
0101010006 | 보안장비
0101010007 | 상황판
0101010008 | 출입감시
0101010009 | 항온항습기
0101010010 | 냉난방기
0101010011 | UPS
0101010012 | 정류기
0101010013 | 홍보관
0101010014 | 공조조절장치
0101010015 | 운영단말
0101010016 | BMS
0101020001 | BBS
0101020002 | 전송함체
0101020003 | 코어스위치
0101020004 | Edge스위치

## 서버
EQP_CD | 0001 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0007 | 0008 | 0009
장비코드 | 분야 | 명칭 | 제품명 | CPU사용률 | 메모리사용률 | 디스크사용률 | 로그상태 | 시스템육안확인 | 특이사항
20150326154837220 | 교통 | 신호제어 1 | SunFire V490 | 26.23 | 17.33 | 4.34 | 정상 | 이상 | 서버 재시작
20150326154837258 | 교통 | 신호제어 2 | SunFire V490 | 0.86 | 18.66 | 28.84 | 정상 | 정상 | 서버 재시작
20150326154837286 | 교통 | 신호통신 | SunFire V490 | 26.85 | 15.09 | 17.61 | 정상 | 정상
20150326154837296 | 교통 | 교통정보수집 | SunFire V490 | 1.26 | 67.62 | 21.19 | 정상 | 정상
20150326154837307 | 교통 | BIS운영 | SunFire V490 | 3.41 | 29.18 | 20.75 | 정상 | 정상
20150326154837397 | 포털 | 웹메일 | SunFire V490 | 0.73 | 16.28 | 3.02 | 정상 | 정상
20150326154837453 | 센터 | 연동 1 | SunFire V490 | 26.93 | 45.2 | 57.07 | 정상 | 정상
20150326154837464 | 센터 | 연동 2 | SunFire V490 | 0.91 | 27.87 | 32.81 | 정상 | 정상
20150326154837531 | 센터 | 상황전파처리 | SunFire V490 | 0.79 | 13.78 | 51.79 | 정상 | 정상
20150326154837542 | 센터 | 관제UI 1 | SunFire V490 | 0.89 | 18.44 | 18.95 | 정상 | 정상
20150326154837553 | 센터 | 관제UI 2 | SunFire V490 | 1.27 | 48.59 | 22.08 | 정상 | 정상
20150326154837563 | 센터 | DNS | SunFire V490 | 29.97 | 53.69 | 23.14 | 정상 | 정상
20150326154837575 | 센터 | 통계 | SunFire V490 | 7.19 | 39.87 | 17.25 | 정상 | 정상
20150326154837587 | 센터 | 메일 | SunFire V490 | 1.15 | 18.31 | 17.19 | 정상 | 정상
20150326154837597 | 센터 | NMS/SMS | SunFire V490 | 35.97 | 72.66 | 58.51 | 정상 | 정상
20150326154837608 | 센터 | ESM | SunFire V490 | 4.62 | 36.92 | 41.97 | 정상 | 정상
20150326154837621 | 센터 | 백업 | SunFire V490 | 3.54 | 55.15 | 32.28 | 정상 | 정상
20150326154837632 | 포털 | 포털WAS 1 | SunFire V490 | 2 | 33.19 | 15.02 | 정상 | 정상
20150326154837643 | 포털 | 포털WAS 2 | SunFire V490 | 1.04 | 27.52 | 12.18 | 정상 | 정상
20150326154837654 | 포털 | 포털Web 1 | SunFire V490 | 1.49 | 10.34 | 8.84 | 정상 | 정상
20150326154837665 | 포털 | 포털Web 2 | SunFire V490 | 1.26 | 7.82 | 8.77 | 정상 | 정상
20150326154837677 | 포털 | 검색 | SunFire V490 | 1.03 | 8.52 | 1.1 | 정상 | 정상
20150326154837688 | 교통 | 교통DB1 | SunFire V890 | 0.59 | 12.44 | 2.33 | 정상 | 정상
20150326154837699 | 교통 | 교통DB2 | SunFire V890 | 46.59 | 73.74 | 20.09 | 정상 | 정상
20150326154837721 | UIS | 공간DB 1 | SunFire E4900 | 0.62 | 16.43 | 18.02 | 정상 | 정상
20150326154837733 | UIS | 공간DB 2 | SunFire E4900 | 13.7 | 81.84 | 24.09 | 정상 | 정상
20150326154914749 | 센터 | 통합DB 1 | SunFire E6900 | 18.35 | 38.54 | 32.14 | 정상 | 정상
20150326154914762 | 센터 | 통합DB 2 | SunFire E6900 | 0.32 | 5.19 | 9.07 | 정상 | 정상
20150326154914773 | 교통 | 교통시설물관리 | VM | 0.67 | 35.8 | 15.77 | 정상 | 정상
20150326154914784 | 교통 | 통합연계 | VM | 1.05 | 51.74 | 13.06 | 정상 | 정상
20150326154914795 | 교통 | 돌발상황관리 | VM | 0.87 | 56.16 | 15.97 | 정상 | 정상
20150326154914806 | 교통 | BIS정보제공 | VM | 1.96 | 39.85 | 57.93 | 정상 | 정상
20150326154914817 | 교통 | 주정차단속관리 | VM | 1.22 | 33.02 | 41.42 | 정상 | 정상
20150326154914840 | 교통 | 소형VMS | VM | 1.91 | 33.63 | 17.66 | 정상 | 정상
20150326154914851 | UIS | FTP | VM | 0.57 | 31.58 | 39.95 | 정상 | 정상
20150326154914862 | UIS | 가로등 수집 | VM | 0.74 | 29.29 | 64.95 | 정상 | 정상
20150326154914873 | UIS | 가로등 분석 | VM | 0.46 | 24.63 | 41.53 | 정상 | 정상
20150326154914885 | UIS | 웹 1 | VM | 1.56 | 63.83 | 62.52 | 정상 | 정상
20150326154915207 | 교통 | Message | SunFire X4200 M2 | 2.86 | 16.98 | 14.17 | 정상 | 정상
20150326154915229 | 센터 | 형상관리 | VM | 0.83 | 52.25 | 61.35 | 정상 | 정상
20150326154915296 | 교통 | VMS | VM | 14.34 | 35.43 | 19.98 | 정상 | 정상
20150326154915307 | 교통 | 대중교통연계 | SunFire X4450 | 1.89 | 39.67 | 19.71 | 정상 | 정상
20150326154915385 | 센터 | 솔루션 1 | VM | 1.4 | 33.19 | 49.72 | 정상 | 정상
20150326154915396 | 센터 | 솔루션 2 | VM | 0.91 | 39.56 | 65.72 | 정상 | 정상
20150326154915408 | 센터 | 상황판/CCTV | VM | 0.59 | 46.75 | 68.61 | 정상 | 정상
20150326154915419 | 센터 | 인증 1 | VM | 0.8 | 24.53 | 41.02 | 정상 | 정상
20150326155009914 | 센터 | 인증 2 | VM | 0.56 | 25.36 | 44.01 | 정상 | 정상
20150326155009948 | 센터 | UMS 1 | SunFire X4450 | 0.78 | 24.85 | 24.04 | 정상 | 정상
20150326155009959 | 센터 | UMS 2 | SunFire X4450 | 1.92 | 17.94 | 19.57 | 정상 | 정상
20150326155009970 | 센터 | TMS 관리 | VM | 0.94 | 56.64 | 56.58 | 정상 | 정상
20150326155009982 | 센터 | TMS 웹 | VM | 1.18 | 34.21 | 45.49 | 정상 | 정상
20150326155010015 | 인프라 | 인프라NMS | VM | 17.28 | 54.24 | 52.27 | 정상 | 정상
20150326155010093 | 교통 | 교통정보무선통신 | SunFire V890 | 18.45 | 92.97 | 22.77 | 정상 | 정상 | 주의
20150326155010104 | 교통 | BIS정보제공1 | VM | 1.69 | 37.49 | 55.97 | 정상 | 정상
20150326155010115 | 교통 | BIS정보제공2 | VM | 1.08 | 63.37 | 41.81 | 정상 | 정상
20150326155010128 | 교통 | 영상스트리밍1 | IBM System X3250 M2 | 1.24 | 65.57 | 13.3 | 정상 | 정상
20150326155010137 | 교통 | 영상스트리밍2 | IBM System X3250 M2 | 0.31 | 60.42 | 14.23 | 정상 | 정상
20150326155010149 | 교통 | 영상스트리밍3 | IBM System X3250 M2 | 0.94 | 62.97 | 55.07 | 정상 | 정상
20150326155010160 | 교통 | 영상분배 | IBM System X3250 M2 | 15.85 | 72.37 | 2.84 | 정상 | 정상
20150326155010171 | 교통 | 영상저장 | IBM System X3250 M2 | 41.9 | 12.79 | 71.47 | 정상 | 정상
20150326155010182 | 교통 | ATMS운영1 | SUN SPARC T4-1 | 1.71 | 33.57 | 5.44 | 정상 | 정상
20150326155010193 | 교통 | ATMS운영2 | SUN Netra SPARC T4-1 | 0.12 | 13.22 | 19.2 | 정상 | 정상
20150326155010204 | 교통 | ATMS백업 | IBM System X3650 M4 | 0.54 | 64.42 | 38.41 | 정상 | 정상
20150326155010227 | 교통 | 네트워크영상관리장치 | VM | 1.8 | 43.33 | 34.77 | 정상 | 정상
20150326155010249 | 교통 | 영상저장장치 | HP ProLiant DL380 | 1.86 | 42.6 | 26.83 | 정상 | 정상
20150326155010271 | 교통 | BIS정보제공3 | VM | 0.25 | 27.68 | 32.04 | 정상 | 정상
20150326155010305 | 방범 | 저장분배1 | HP ProLiant DL380p GEN8 | 21.2 | 19.0 | 3.02 | 정상 | 정상
20150326155010315 | 방범 | 저장분배2 | IBM System X3650 M4 | 22.3 | 19.05 | 4.94 | 정상 | 정상
20150326155010327 | 방범 | 저장분배3 | HP ProLiant DL380p GEN8 | 16.2 | 31.17 | 0.45 | 정상 | 정상
20150326155010338 | 방범 | 저장분배fail-over1 | IBM System X3650 M4 | 2.4 | 13.85 | 2.6 | 정상 | 정상
20150326155010349 | 방범 | 저장분배fail-over2 | IBM System X3650 M4 | 2.1 | 13.71 | 1.5 | 정상 | 정상
20150326155010360 | 방범 | 저장분배fail-over3 | IBM System X3650 M4 | 2.1 | 12.0 | 1.52 | 정상 | 정상
20150326155010371 | 방범 | GIS맵연계 | HP ProLiant DL380 G7 | 0.1 | 24.56 | 0.45 | 정상 | 정상
20150326155010383 | 방범 | 통합관제DB1 | HP ProLiant DL380p GEN8 | 0.33 | 22.77 | 21.04 | 정상 | 정상
20150326155010394 | 방범 | 통합관제DB2 | HP ProLiant DL380p GEN8 | 0.09 | 29.4 | 18.62 | 정상 | 정상
20150326155010405 | 방범 | 차량방범 | HP ProLiant DL380p GEN8 | 15.8 | 92.58 | 58.77 | 정상 | 정상 | 주의
20150326155010438 | 방범 | DB Fail-over1 | HP ProLiant DL380 G7 | 12.31 | 13.85 | 2.74 | 정상 | 정상
20150326155010449 | 방범 | 초등학교연계 | HP ProLiant DL380 G7 | 13.5 | 34.62 | 0.97 | 정상 | 정상
20160105125605924 | 센터 | NT가상화통합1 | HP ProLiant DL380 GEN9 | 10.35 | 66.44 | 36.58 | 정상 | 정상 | 16.10.12부터 유지관리
20160105125747445 | 센터 | NT가상화통합2 | HP ProLiant DL380 GEN9 | 10.57 | 63.97 | 36.58 | 정상 | 정상 | 16.10.12부터 유지관리
20160105125851128 | 센터 | NT가상화통합3 | HP ProLiant DL380 GEN9 | 11.57 | 63.58 | 36.58 | 정상 | 정상 | 16.10.12부터 유지관리

## 네트워크장비
EQP_CD | 0010 | 0011 | 0012 | 0013 | 0014 | 0015 | 0017 | 0018 | 0016
장비코드 | 명칭 | 제품명 | CPU사용률 | 메모리사용률 | 로그상태 | 시스템육안확인 | RX사용률 | TX사용률 | 특이사항
20150325174647673 | 백본라우터 | Cisco 7609S | 1.35 | 35.5 | 정상 | 정상 | 0.16 | 0.13
20150325174647692 | 백본라우터 | Cisco 7609S | 1 | 35.5 | 정상 | 정상 | 0.01 | 0
20150325174647704 | 백본스위치 | Omni Switch 9800E | 6.63 | 81 | 정상 | 정상 | 0.31 | 2.49
20150325174647714 | 백본스위치 | Omni Switch 9800E | 5.95 | 82 | 정상 | 정상 | 0 | 0
20150325174647725 | 백본스위치 | Omni Switch 9800E | 11.97 | 86 | 정상 | 정상 | 11.81 | 1.85
20150325174647735 | 백본스위치 | Omni Switch 9800E | 10 | 22 | 정상 | 정상 | 0.41 | 0.57
20150325174647747 | 1G L4스위치 | Cisco 6509E | 3.9 | 19.5 | 정상 | 정상 | 0.42 | 0.57
20150325174647758 | 1G L4스위치 | Cisco 6509E | 3.91 | 19.5 | 정상 | 정상 | 0.58 | 0.45
20150325174647769 | 1G L4스위치 | Cisco 6509E | 3.92 | 19.5 | 정상 | 정상 | 0.83 | 1.06
20150325174647780 | 1G L4스위치 | Cisco 6509E | 3.92 | 19.5 | 정상 | 정상 | 0.36 | 0.35
20150325174647792 | 1G L4스위치 | Cisco 6509E | 2.55 | 19.5 | 정상 | 정상 | 0.12 | 0.12
20150325174647803 | 1G L4스위치 | Cisco 6509E | 2.48 | 19.5 | 정상 | 정상 | 0.37 | 0.18
20150325174647815 | 1G L4스위치 | Cisco 6509E | 4.12 | 19.5 | 정상 | 정상 | 0.05 | 0.11
20150325174647825 | 1G L4스위치 | Cisco 6509E | 4.23 | 19.5 | 정상 | 정상 | 0.1 | 0.07
20150325174647836 | 1G L4스위치 | Cisco 6509E | 4.07 | 19.5 | 정상 | 정상 | 0.05 | 0.06
20150325174647847 | 1G L4스위치 | Cisco 6509E | 4.07 | 19.5 | 정상 | 정상 | 0.05 | 0.04
20150325174647858 | 1G L4스위치 | Cisco 6509E | 5.4 | 23 | 정상 | 정상 | 4.3 | 9.9
20150325174647869 | 1G L4스위치 | Cisco 6509E | 5.21 | 23 | 정상 | 정상 | 3.43 | 3.39
20150325174647881 | 10G L3스위치 | Omni Switch 9700 | 7.63 | 62 | 정상 | 정상 | 3.08 | 3.04
20150325174647892 | 10G L3스위치 | Omni Switch 9700 | 6.93 | 61 | 정상 | 정상 | 1.94 | 1.14
20150325174647903 | 10G L3스위치 | Omni Switch 9700 | 6.28 | 59 | 정상 | 정상 | 0 | 0
20150325174647914 | 10G L3스위치 | Omni Switch 9700 | 6.03 | 61 | 정상 | 정상 | 0 | 0.01
20150325174647925 | 10G L3스위치 | Omni Switch 9700 | 6.92 | 59 | 정상 | 정상 | 0 | 0
20150325174647936 | 10G L3스위치 | Omni Switch 9700 | 8.08 | 59 | 정상 | 정상 | 0 | 0
20150325174647947 | 1G L3스위치 | Omni Switch 9600 | 6.7 | 57 | 정상 | 정상 | 1.28 | 1.77
20150325174647958 | 1G L3스위치 | Omni Switch 9600 | 6.22 | 56 | 정상 | 정상 | 1.05 | 0.8
20150325174647969 | 1G L3스위치 | Omni Switch 9600 | 6.27 | 56 | 정상 | 정상 | 0.21 | 0.22
20150325174647981 | 1G L3스위치 | Omni Switch 9600 | 6.43 | 56 | 정상 | 정상 | 0.07 | 0.16
20150325174647992 | 1G L3스위치 | Omni Switch 9600 | 4.55 | 56 | 정상 | 정상 | 5.07 | 5.07
20150325174648003 | 1G L3스위치 | Omni Switch 9600 | 6.08 | 56 | 정상 | 정상 | 2.47 | 0.07
20160105131347134 |  | 다산 V2624G |  |  | 정상 | 정상
20160105131438421 |  | 다산 V2624G |  |  | 정상 | 정상

## IP전화
EQP_CD | 0019 | 0020 | 0021 | 0022 | 0023 | 0024 | 0025 | 0026 | 0027
장비코드 | 명칭 | 제품명 | 설비위치 | 시스템상태점검(동작상태) | 게이트웨어등록점검 | 시스템육안확인 | 통화음질상태 | 전원공급상태 | 특이사항
20150325174714385 | IP Gateway / PBX | Cisco 3825-V/K9 | 전산실 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
20150325174714488 | PoE 스위치 1 | Catalyst 3750 | 전산실 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
20150325174714498 | PoE 스위치 2 | Catalyst 3750 | 상황기계실 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
20150325174714509 | PoE 스위치 3 | Catalyst 3750 | 지상층 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상

## 스토리지
EQP_CD | 0028 | 0029 | 0030 | 0031 | 0032 | 0033 | 0034 | 0035 | 0036 | 0037
장비코드 | 명칭 | 제품명 | DISK수량 | 용량 | DISK상태 | Power상태 | Battery상태 | 로그상태 | 시스템육안확인 | 특이사항
20150325174635111 | 통합스토리지 | Hitachi USP-V | 760ea [752ea + 스페어 8ea] | 226TB | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
20150325174635175 | 방범스토리지1 | IBM V-7000 |  | - | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
20150325174635186 | 방범스토리지2 | Hitachi AMS-2500 |  | - | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
20150325174635198 | 방범스토리지3 | Hitachi AMS-2300 |  | - | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
20160105130610260 | 방범스토리지4-1 | EMC VNX-5400(신규) |  |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
20160105130709288 | 방범스토리지4-2 | EMC VNX-5400(증설) |  |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 16,6,24부터 유지관리
20160105130819333 | ATMS스토리지 | IBM V-3700 |  |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
20160105130955229 | SAN SWITH | Brocade 300 |  |  | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상

## 백업
EQP_CD | 0038 | 0039 | 0040 | 0041 | 0042 | 0043 | 0044 | 0045 | 0046 | 0047 | 0048 | 0049
장비코드 | 명칭 | 제품명 | 드라이브수량 | 로봇암수량 | 테이브수량 | 용량 | 월백업량 | 드라이브상태 | 로봇암상태 | 로그상태 | 시스템육안확인 | 특이사항
20150325174622288 | 통합백업 | SL8500 | 20ea | 4ea | 500ea | 439TB | 49TB | 정상 | 정상 | 정상 | 정상

## 보안장비
EQP_CD | 0050 | 0051 | 0052 | 0053 | 0054 | 0055 | 0056 | 0304 | 0307 | 0308
장비코드 | 명칭 | 제품명 | CPU사용률 | 메모리사용률 | 로그상태 | 시스템육안확인 | 특이사항 | 점검 및 작업내역 | RX사용률 | TX사용률
20150325174745175 | 웹방화벽 1 | WEBS-RAY 2.5 | 13.7 | 13.5 | 정상 | 정상 | -
20150325174745201 | 웹방화벽 2 | WEBS-RAY 2.5 | 15.7 | 15.6 | 정상 | 정상 | -
20150325174745210 | 인터넷 Zone 1G 방화벽 1 | NS-ISG-2000 | 1.92 | 46.53 | 정상 | 정상 | - |  | 0.93 | 0.93
20150325174745221 | 인터넷 Zone 1G 방화벽 2 | NS-ISG-2000 | 2 | 46.53 | 정상 | 정상 | - |  | 0.04 | 0.04
20150325174745232 | DMZ Zone 1G 방화벽 1 | NS-ISG-2000 | 1.92 | 45.09 | 정상 | 정상 | - |  | 0.12 | 0.12
20150325174745243 | DMZ Zone 1G 방화벽 2 | NS-ISG-2000 | 2 | 45.09 | 정상 | 정상 | - |  | 1.07 | 1.07
20150325174745322 | 인터넷 IPS 1 | Absoulte IPS NP4000 | 1 | 31.7 | 정상 | 정상 | -
20150325174745333 | 인터넷 IPS 2 | TrusGuard IPX 2000 | 1 | 30.7 | 정상 | 정상 | -
20150325174745345 | DMZ IPS 1 | Absoulte IPS NP4000 | 1 | 32.5 | 정상 | 정상 | -
20150325174745355 | DMZ IPS 2 | Absoulte IPS NP4000 | 1 | 32.6 | 정상 | 정상 | -
20150325174745366 | SSL VPN 1 | Secureworks TRUiN 2500 | 11.6 | 9.8 | 정상 | 정상 | -
20150325174745378 | SSL VPN 2 | Secureworks TRUiN 2500 | 14.5 | 13.5 | 정상 | 정상 | -
20160105131728906 | UTM 1 | AXGATE 20000 | 10.1 | 13.2 | 정상 | 정상 | -
20160105131829906 | UTM 2 | AXGATE 20000 | 0.8 | 9.5 | 정상 | 정상 | -
20160105131948283 | ATMS VPN | 넥스지 Vforce 1500 | 0.1 | 55.6 | 정상 | 정상 | -

## 상황판
EQP_CD | 0057 | 0058 | 0059 | 0060 | 0061 | 0062 | 0063 | 0064 | 0065 | 0066
장비코드 | 명칭 | 제품명 | 수량 | 동작상태 | 영상표출상태(화면표출상태) | LAMP상태 | 시스템육안확인 | 램프1 평균사용시간 | 램프2 평균사용시간 | 특이사항
20150325183723190 | 상황판 큐브 | ES50-116CMW | 60 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 3389 | 3468
20150325183723215 | Wall Controller | SWP-7000 | 1 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
20150325183723226 | AMX 통합 컨트롤 시스템 | SMCS-2000 | 1 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
20150325183723237 | RGB Matrix Switcher | MRX-6464 | 1 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
20150325183723248 | Video Matrix Switcher | MVN-64-B | 1 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
20150325183723270 | PC Interface | GS-600 | 32 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상

## 출입감시
EQP_CD | 0067 | 0068 | 0069 | 0070 | 0071 | 0072 | 0073 | 0074 | 0075
장비코드 | 명칭 | 제품명 | 수량 | 동작상태 | 영상표출상태 | 영상저장상태 | 시스템육안확인 | 잠금상태 | 특이사항
20150325183723281 | 돔카메라 | SCC-B5333 | 18 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
20150325183723292 | DVR | SVR-1670 | 2 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
20150325183723304 | ACU | ACAM-40+ | 3 | 정상 |  | 정상 | 정상
20150325183723315 | 정맥인식기 | VP2 SP | 8 | 정상 |  | 정상 | 정상
20150325183723326 | 정맥등록기 | VP2 SP | 1 | 정상 |  | 정상 | 정상
20150325183723338 | 카드리더기 | R-40 | 13 | 정상 |  | 정상 | 정상
20150325183723349 | 카드발급기 | SMART | 1 | 정상 |  | 정상 | 정상
20150325183723382 | E/M Lock | EM600S | 3 | 정상 |  | 정상 | 정상 | 정상
20150325183723393 | DEAD Bolt | EB203 | 5 | 정상 |  | 정상 | 정상 | 정상
20150325183723426 | HUB | NetGear JGS 516 | 1 | 정상 |  | 정상 | 정상
20150325183723448 | 디지털도어록 | SHS-5021 | 1 | 정상 |  | 정상 | 정상 | 정상
20150325183723460 | 운영관리 S/W | Smart Secure Plus | 1 | 정상 |  | 정상 | 정상
20150325183723471 | 출입통제 S/W | Netcontrol-SP | 1 | 정상 |  | 정상 | 정상

## 항온항습기
EQP_CD | 0101 | 0102 | 0103 | 0104 | 0105 | 0106 | 0107 | 0108 | 0109 | 0110
장비코드 | 명칭 | 규격 | 제품명 | 설치장소 | 동작상태 | 설정온도 | 설정습도 | 측정온도 | 측정습도 | 특이사항
20150325183723482 | 항온항습기 8 | 3RT | SKS-AU-03 | 상황기계실 | 정상 | 23 | 50 | - | - | 미가동
20150325183723493 | 항온항습기 1 | 15RT | SKS-AU-15 | 전산실 | 정상 | 25 | 50 | 23.2 | 42.1 | -
20150325183723504 | 항온항습기 3 | 15RT | SKS-AU-15 | 전산실 | 정상 | 25 | 50 | 23.4 | 42.3 | -
20150325183723515 | 항온항습기 5 | 15RT | SKS-AU-15 | 전산실 | 정상 | 23 | 50 | 23.3 | 42.2 | -
20150325183723526 | 항온항습기 2 | 20RT | SKS-AU-20 | 전산실 | 정상 | 22 | 50 | 23.3 | 42.2 | -
20150325183723538 | 항온항습기 4 | 20RT | SKS-AU-20 | 전산실 | 정상 | 23 | 50 | 23.4 | 42.1 | -
20150325183723549 | 항온항습기 6 | 20RT | SKS-AU-20 | 전산실 | 정상 | 22 | 50 | 23.3 | 42.3 | -
20150325183723560 | 항온항습기 7 | 20RT | SKS-AU-20 | 상황기계실 | 정상 | 23 | 50 | - | - | 미가동
20150325183723571 | 드레인 펌프 | - | CPS - 14M | - | 정상 | - | - | - | - | -
20150325183723593 | BBS1 항온항습기 | 3RT | DY-030LAU | 1노드 BBS | 정상 | 26 | 50 | 25.07 | 42 | -
20150325183723604 | BBS3 항온항습기 | 3RT | DY-030LAU | 3노드 BBS | 정상 | 26 | 50 | 26.08 | 42 | -
20150325183723616 | BBS4 항온항습기 | 3RT | DY-030LAU | 4노드 BBS | 정상 | 26 | 50 | 26.08 | 43 | -
20150325183723626 | BBS5 항온항습기 | 3RT | DY-030LAU | 5노드 BBS | 정상 | 26 | 50 | 26.07 | 41 | -
20150325183723639 | BBS6 항온항습기 | 3RT | DY-030LAU | 6노드 BBS | 정상 | 26 | 50 | 27.08 | 40 | -
20150325183723649 | BBS7 항온항습기 | 3RT | DY-030LAU | 7노드 BBS | 정상 | 26 | 50 | 26.07 | 42 | -

## 냉난방기
EQP_CD | 0111 | 0112 | 0113 | 0114 | 0115 | 0116 | 0117 | 0118 | 0119 | 0120
장비코드 | 명칭 | 규격 | 제품명 | 설치장소 | 동작상태 | 설정온도 | 설정습도 | 측정온도 | 측정습도 | 특이사항
20150325183723660 | 냉난방기 1 | 10RT | PA-A265GY4 | 상황실 | 정상 | 26 | 0 | 25 | 0 | 미가동
20150325183723671 | 냉난방기 2 | 10RT | PA-A265GY4 |  | 정상 | 26 |  | 25 |  | 미가동
20150325183723682 | 냉방기 1 | 7.5RT | PA-A180GB2 |  | 정상 | 22 |  | 21
20150325183723693 | 냉방기 2 | 7.5RT | PA-A180GB2 |  | 정상 | 22 |  | 21

## UPS
EQP_CD | 0121 | 0122 | 0123 | 0124 | 0125 | 0126 | 0127 | 0128 | 0129 | 0130 | 0131
장비코드 | 명칭 | 규격 | 제품명 | 설비장소 | 동작상태 | 배터리전압 | 입력전압 | 출력전압 | UPS실온도상태 | 배터리실온도상태 | 특이사항
20150325175355686 | BBS1 UPS | 15KVA | YES-U15-1 | 1노드 BBS | 정상 | 230 | 222 | 222 | - | - | -
20150325175355697 | BBS3 UPS | 15KVA | YES-U15-1 | 3노드 BBS | 정상 | 230 | 222 | 222 | - | - | -
20150325175355708 | BBS4 UPS | 15KVA | YES-U15-1 | 4노드 BBS | 정상 | 230 | 222 | 222 | - | - | -
20150325175355719 | BBS5 UPS | 15KVA | YES-U15-1 | 5노드 BBS | 정상 | 230 | 222 | 222 | - | - | -
20150325175355730 | BBS6 UPS | 15KVA | YES-U15-1 | 6노드 BBS | 정상 | 230 | 222 | 222 | - | - | -
20150325175355741 | BBS7 UPS | 15KVA | YES-U15-1 | 7노드 BBS | 정상 | 230 | 222 | 222 | - | - | -
20150325175355820 | UPS 1 | 300KVA | PowerWare 9315 | 전기실 | 정상 | 472 | 374 | 380 | 24 | 20 | -
20150325175355831 | UPS 2 | 300KVA | PowerWare 9315 | 전기실 | 정상 | 472 | 374 | 380 | 24 | 20 | -
20150325175355841 | UPS 3 | 300KVA | PowerWare 9315 | 전기실 | 정상 | 472 | 374 | 380 | 24 | 20 | -

## 정류기
EQP_CD | 0132 | 0302 | 0133 | 0134 | 0135 | 0136 | 0137 | 0138 | 0139
장비코드 | 명칭 | 규격 | 제품명 | 설치장소 | 동작상태 | DC출력전압 | DC배터리전압 | AC입력전압 | 특이사항
20150325183723872 | 정류기1 | 100A | RS-4850 | 전산실 | 정상 | 53.3 | 0 | 220 | -
20150325183723882 | 정류기2 | 100A | RS-4850 | 전산실 | 정상 | 53.2 | 0 | 220 | -
20150325183723893 | 정류기3 | 50A | RS-4850 | 1노드 BBS | 정상 | 53.3 | 53.3 | 220 | -
20150325183723906 | 정류기4 | 50A | RS-4850 | 1노드 BBS | 정상 | 53.2 | 53.3 | 220 | -
20150325183723917 | 정류기5 | 50A | RS-4850 | 3노드 BBS | 정상 | 53.3 | 53.3 | 220 | -
20150325183723927 | 정류기6 | 50A | RS-4850 | 3노드 BBS | 정상 | 53.2 | 53.3 | 220 | -
20150325183723938 | 정류기7 | 50A | RS-4850 | 4노드 BBS | 정상 | 53.3 | 53.2 | 220 | -
20150325183723949 | 정류기8 | 50A | RS-4850 | 4노드 BBS | 정상 | 53.3 | 53.3 | 220 | -
20150325183723960 | 정류기9 | 50A | RS-4850 | 5노드 BBS | 정상 | 53.3 | 53.3 | 220 | -
20150325183723972 | 정류기10 | 50A | RS-4850 | 5노드 BBS | 정상 | 53.2 | 53.3 | 220 | -
20150325183723983 | 정류기11 | 50A | RS-4850 | 6노드 BBS | 정상 | 53.2 | 53.3 | 220 | -
20150325183723994 | 정류기12 | 50A | RS-4850 | 6노드 BBS | 정상 | 53.3 | 53.2 | 220 | -
20150325183724005 | 정류기13 | 50A | RS-4850 | 7노드 BBS | 정상 | 53.3 | 53.2 | 220 | -
20150325183724016 | 정류기14 | 50A | RS-4850 | 7노드 BBS | 정상 | 53.2 | 53.2 | 220 | -

## 홍보관
EQP_CD | 0140 | 0141 | 0142 | 0143 | 0144 | 0145
장비코드 | 명칭 | 동작상태 | 전시아이템상태 | 음향송출상태 | 영상표출상태 | 특이사항
20150325183723839 | 모형부문 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
20150325183723849 | 영상장비(H/W)부문 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상

## 공조조절장치
EQP_CD | 0076 | 0077 | 0078 | 0079 | 0080 | 0081 | 0082
장비코드 | 명칭 | 제품명 | 수량 | 동작상태 | PLC 및 HMI통신상태 | 시스템육안확인 | 특이사항
20150325175425245 | PLC CONTROL SYSTEM | GM3-PA2A | 1 | 정상 | 정상 | 정상
20150325175425255 | AIR댐퍼 | DYKA-150MM | 12 | 정상 | 정상 | 정상
20150325175425270 | 댐퍼모터 | SMU230R | 12 | 정상 | 정상 | 정상
20150325175425289 | COMMUNICATION CARD | G31-D24A | 1 | 정상 | 정상 | 정상
20150325175425300 | HMI SYSTEM | CM01-015/DS-U | 1 | 정상 | 정상 | 정상
20150325175425321 | FAN | ELX4070 | 6 | 정상 | 정상 | 정상

## 운영단말
EQP_CD | 0083 | 0084 | 0085 | 0086 | 0087 | 0088 | 0089
장비코드 | 명칭 | 제품명 | 수량 | 동작상태 | 로그상태 | 시스템육안확인 | 특이사항
20150325175355853 | TG DreamSys-EMWT(E5400) |  | 30 | 정상 | 정상 | 정상
20150325175355864 | TG DreamSys-EMWT(Q8400) |  | 3 | 정상 | 정상 | 정상
20150325175355875 | TG DreamSys-W243 |  | 4 | 정상 | 정상 | 정상
20150325175355886 | LG T3OMS(E7500) |  | 1 | 정상 | 정상 | 정상
20150325175355897 | TG Averatec TS-508(T6600) |  | 3 | 정상 | 정상 | 정상
20150325175355908 | HP EliteDesk 800 G1 TWR |  | 20 | 정상 | 정상 | 정상 | 16년 10월부터 유지관리
20150325175355919 | SamSung DM700T3A-A71 |  | 3 | 정상 | 정상 | 정상

## BMS
EQP_CD | 0090 | 0091 | 0092 | 0093 | 0094 | 0095 | 0096 | 0097 | 0098 | 0099 | 0100 | 0303
장비코드 | 명칭 | 제품명 | 수량 | 동작상태 | 통신상태 | 로그상태 | 셀전압 | 셀저항 | 셀온도 | 시스템육안확인 | 특이사항 | 설비위치
20150326105815751 | BMS |  | 1 | 정상 | 정상 | 정상 |  |  |  | 정상 |  | UPS실
20150326105815763 | Battery 1조 |  | 210 | 정상 | 정상 | 정상 | 2.25 | 0.23 | 18.7 | 정상 |  | UPS실
20150326105815774 | Battery 2조 |  | 210 | 정상 | 정상 | 정상 | 2.25 | 0.24 | 19.5 | 정상 |  | UPS실
20150326105815785 | Battery 3조 |  | 210 | 정상 | 정상 | 정상 | 2.25 | 0.23 | 19.5 | 정상 |  | UPS실

## BBS
EQP_CD | 0146 | 0147 | 0148 | 0149 | 0150 | 0151 | 0152 | 0153 | 0154 | 0155 | 0156 | 0157 | 0158 | 0159
장비코드 | 명칭 | 제품명 | CPU사용률 | 메모리사용률 | 로그상태 | 항온항습기 에어컨 동작상태 | UPS동작상태 | 현장점검일 | LED상태 | 부속장비상태 | 청결상태 | RX사용률 | TX사용률 | 특이사항
20150325174810219 | BBS1_1_Core | Cisco 7606S | 1.35 | 40.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 7 , 17 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.33 | 23.88
20150325174810250 | BBS1_2_Core | Cisco 7606S | 1.2 | 40.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 7 , 17 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.16 | 22
20150325174810271 | BBS3_1_Core | Cisco 7606S | 1.41 | 40.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 8 , 18 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.4 | 23.74
20150325174810282 | BBS3_2_Core | Cisco 7606S | 1.24 | 40.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 8 , 18 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.2 | 21.02
20150325174810293 | BBS4_1_Core | Cisco 7606S | 1.38 | 41 | 정상 | 정상 | 정상 | 9 , 21 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.36 | 19.87
20150325174810304 | BBS4_2_Core | Cisco 7606S | 1.14 | 40.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 9 , 21 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.27 | 19.23
20150325174810316 | BBS5_1_Core | Cisco 7606S | 1.49 | 41 | 정상 | 정상 | 정상 | 10 , 22 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.42 | 19.58
20150325174810327 | BBS5_2_Core | Cisco 7606S | 1.44 | 41 | 정상 | 정상 | 정상 | 10 , 22 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.36 | 26.02
20150325174810338 | BBS6_1_Core | Cisco 7606S | 1.36 | 40.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 11 , 23 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.35 | 20.66
20150325174810349 | BBS6_2_Core | Cisco 7606S | 1.18 | 40.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 11 , 23 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.38 | 17.94
20150325174810360 | BBS7_1_Core | Cisco 7606S | 1.77 | 40.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 14 , 24 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.28 | 14.18
20150325174810371 | BBS7_2_Core | Cisco 7606S | 1.2 | 40.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 14 , 24 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.37 | 16.47

## 전송함체
EQP_CD | 0160 | 0161 | 0162 | 0163 | 0164 | 0165 | 0166 | 0167 | 0168 | 0169 | 0170 | 0171 | 0172 | 0173
장비코드 | 명칭 | 제품명 | CPU사용률 | 메모리사용률 | 로그상태 | 에어컨 동작상태 | UPS동작상태 | 현장점검일 | LED상태 | 부속장비상태 | 청결상태 | RX사용률 | TX사용률 | 특이사항
20150325174810382 | #1-1-1 | Cisco 7604 | 2.22 | 28.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 7 , 17 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.71 | 4.16
20150325174810404 | #1-1-3 | Cisco 7604 | 2.21 | 27.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 7 , 17 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.64 | 3.99
20150325174810440 | #1-1-4 | Cisco 7604 | 1.79 | 27.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 7 , 17 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.51 | 4.88
20150325174810460 | #1-1-5 | Cisco 7604 | 1.81 | 27.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 7 , 17 | 정상 | 정상 | 정상 | 1.01 | 0.25
20150325174810482 | #1-1-6 | Cisco 7604 | 2.29 | 28.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 7 , 17 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.65 | 5.16
20150325174810505 | #3-1-1 | Cisco 7604 | 3.12 | 36 | 정상 | 정상 | 정상 | 8 , 18 | 정상 | 정상 | 정상 | 1.18 | 5.29
20150325174810527 | #3-1-2 | Cisco 7604 | 2.21 | 27.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 8 , 18 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.63 | 4.42
20150325174810549 | #3-1-3 | Cisco 7604 | 2.88 | 36 | 정상 | 정상 | 정상 | 8 , 18 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.96 | 12.19
20150325174810572 | #3-1-4 | Cisco 7604 | 2.24 | 27.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 8 , 18 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.68 | 0.17
20150325174810594 | #3-1-5 | Cisco 7604 | 3.22 | 28 | 정상 | 정상 | 정상 | 8 , 18 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.75 | 0.42
20150325174810616 | #3-1-6 | Cisco 7604 | 3.03 | 36 | 정상 | 정상 | 정상 | 8 , 18 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.9 | 12.84
20150325174810638 | #3-1-7 | Cisco 7604 | 2.24 | 27.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 8 , 18 | 정상 | 정상 | 정상 | 1.11 | 0.04
20150325174810650 | #4-1-1 | Cisco 7604 | 2.23 | 31 | 정상 | 정상 | 정상 | 9 , 21 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.7 | 6.55
20150325174810672 | #4-1-2 | Cisco 7604 | 2.15 | 29.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 9 , 21 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.71 | 4.67
20150325174810693 | #4-1-3 | Cisco 7604 | 2.32 | 27.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 9 , 21 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.01 | 10.44
20150325174810716 | #4-1-4 | Cisco 7604 | 2.2 | 29 | 정상 | 정상 | 정상 | 9 , 21 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.56 | 6.86
20150325174810739 | #4-2-1 | Cisco 7604 | 2.16 | 27.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 9 , 21 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.31 | 12.74
20150325174810762 | #4-2-2 | Cisco 7604 | 1.7 | 36 | 정상 | 정상 | 정상 | 9 , 21 | 정상 | 정상 | 정상 | 1.94 | 0.5
20150325174810772 | #4-2-3 | Cisco 7604 | 2.24 | 27.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 9 , 21 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.82 | 0.11
20150325174810783 | #4-2-4 | Cisco 7604 | 2.21 | 28.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 9 , 21 | 정상 | 정상 | 정상 | 1.01 | 4.72
20150325174810794 | #5-1-1 | Cisco 7604 | 2.2 | 31 | 정상 | 정상 | 정상 | 10 , 22 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.51 | 22.68
20150325174810817 | #5-1-3 | Cisco 7604 | 2.29 | 28.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 10 , 22 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.65 | 6.23
20150325174810840 | #5-2-1 | Cisco 7604 | 2.25 | 28.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 10 , 22 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.34 | 10.57
20150325174810851 | #5-2-2 | Cisco 7604 | 2.15 | 30 | 정상 | 정상 | 정상 | 10 , 22 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.06 | 1.65
20150325174810862 | #5-2-3 | Cisco 7604 | 1.94 | 28 | 정상 | 정상 | 정상 | 10 , 22 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.86 | 7.12
20150325174810885 | #5-2-4 | Cisco 7604 | 3.02 | 36 | 정상 | 정상 | 정상 | 10 , 22 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.7 | 17.02
20150325174810907 | #5-2-5 | Cisco 7604 | 1.87 | 29 | 정상 | 정상 | 정상 | 10 , 22 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.53 | 15.76
20150325174810930 | #6-1-1 | Cisco 7604 | 1.77 | 27.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 11 , 23 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.69 | 9.89
20150325174810956 | #6-1-2 | Cisco 7604 | 1.71 | 29.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 11 , 23 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.68 | 5.03
20150325174810985 | #6-1-4 | Cisco 7604 | 2.69 | 20.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 11 , 23 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.51 | 17.67
20150325174810996 | #6-1-5 | Cisco 7604 | 1.81 | 27.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 11 , 23 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.92 | 9.51
20150325174811018 | #6-2-1 | Cisco 7604 | 1.83 | 29 | 정상 | 정상 | 정상 | 11 , 23 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.94 | 11.79
20150325174811041 | #6-2-2 | Cisco 7604 | 1.73 | 28.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 11 , 23 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.79 | 4.77
20150325174811063 | #6-2-3 | Cisco 7604 | 3.25 | 36 | 정상 | 정상 | 정상 | 11 , 23 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.66 | 0.17
20150325174811085 | #6-2-4 | Cisco 7604 | 2.18 | 29.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 11 , 23 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.16 | 3.29
20150325174811109 | #7-1-1 | Cisco 7604 | 1.77 | 29.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 14 , 24 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.43 | 5.68
20150325174811143 | #7-1-3 | Cisco 7604 | 1.79 | 27.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 14 , 24 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.47 | 8.2
20150325174811275 | #7-2-4 | Cisco 7604 | 2.31 | 27.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 14 , 24 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.71 | 14.58
20150325174811564 | #7-1-2 | Cisco 7604 | 2.2 | 27.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 14 , 24 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.93 | 0.03
20150325174811623 | #7-1-4 | Cisco 7604 | 2.08 | 27.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 14 , 24 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.5 | 0.12
20150325174811675 | #7-1-5 | Cisco 7604 | 1.72 | 28 | 정상 | 정상 | 정상 | 14 , 24 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.48 | 5.42
20150325174811698 | #7-2-1 | Cisco 7604 | 2.22 | 28.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 14 , 24 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.37 | 0.49
20150325174811720 | #7-2-2 | Cisco 7604 | 1.89 | 27.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 14 , 24 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.36 | 7.76
20150325174811742 | #7-2-3 | Cisco 7604 | 1.87 | 27.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 14 , 24 | 정상 | 정상 | 정상 | 0.66 | 7.94
20150325174811820 | #7-2-6 | Cisco 7604 | 2.25 | 27.5 | 정상 | 정상 | 정상 | 14 , 24 | 정상 | 정상 | 정상 | 1.07 | 10.75
20150325175424197 | 센터코어 1 | Cisco 7609S |  |  | 정상 | 정상 | 정상 |  | 정상 | 정상 | 정상
20150325175424210 | 센터코어 2 | Cisco 7609S |  |  | 정상 | 정상 | 정상 |  | 정상 | 정상 | 정상

## 코어스위치
EQP_CD | 0174 | 0175 | 0176 | 0177 | 0178 | 0179 | 0180 | 0181 | 0182 | 0183 | 0184 | 0185 | 0186 | 0187
장비코드 | 명칭 | 제품명 | CPU사용률 | 메모리사용률 | 로그상태 | 항온항습기 에어컨 동작상태 | UPS동작상태 | 현장점검일 | LED상태 | 부속장비상태 | 청결상태 | RX사용률 | TX사용률 | 특이사항

## Edge스위치
EQP_CD | 0188 | 0189 | 0190 | 0191 | 0192 | 0193 | 0194 | 0195 | 0196 | 0197 | 0198 | 0199 | 0200 | 0201
장비코드 | 명칭 | 제품명 | CPU사용률 | 메모리사용률 | 로그상태 | 항온항습기 에어컨 동작상태 | UPS동작상태 | 현장점검일 | LED상태 | 부속장비상태 | 청결상태 | RX사용률 | TX사용률 | 특이사항